ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование детали: Рабочее колесо центробежного циркуляционного насоса (аналог серии Wilo)

Метод производства: Аддитивное производство (FDM / FFF)

Среда эксплуатации: Промышленный контур охлаждения штамповочного оборудования. Перекачиваемая среда — теплоноситель на основе воды и гликоля с щелочными ингибиторами коррозии.

1. Описание назначения и проблематики

Насос работает в замкнутом контуре охлаждения, перекачивая слабоагрессивный теплоноситель.

Проблема: Оригинальные латунные колеса подвергаются гальванической коррозии при контакте с алюминиевым корпусом насоса и ингибиторами. Латунь выкрашивается, появляется кавитационная эрозия, падает КПД, растут энергозатраты.

2. Условия эксплуатации

Кинематика:

Скорость вращения вала: 2900 об/мин (синхронная частота 2-полюсного электродвигателя).

Окружная скорость на периферии колеса: ~24 м/с.

Гидродинамика: производительность 25 м³/ч, напор до 32 м (рабочее давление в корпусе до 16 бар).

Температурный режим среды: +75°C...+85°C (постоянно).

Химический состав среды: водно-гликолевая смесь. Уровень pH: 9.5–10.5 (слабощелочная среда). Ингибиторы коррозии на основе солей органических кислот. Микрочастицы окалины (до 50 мкм) из сварных швов трубопровода.

Режим работы: Непрерывный (S1), 8000 часов в год.

3. Геометрические ограничения и допуски

Шпоночный паз передает крутящий момент 12 Н·м. Материал в зоне паза не должен разбиваться под циклической нагрузкой и «ползти» при нагреве.

Остаточный дисбаланс не должен превышать 6.3 г·мм (класс точности G2.5 по ISO 1940).

Разностенность лопастей более 0.3 мм приведет к биению и разрушению торцевого уплотнения.

4. Ключевые требования к материалу (Критерии выбора)

Материал не должен разбухать, размягчаться или терять прочность при постоянном контакте со средой с pH 9.5–10.5 при температуре +85°C.

Водопоглощение за 24 часа погружения должно составлять не более 0.05%.

Модуль упругости при растяжении: не менее 4500 МПа (для сохранения геометрии лопастей под центробежной нагрузкой).

Предел прочности при растяжении: не менее 50 МПа.

Относительное удлинение при разрыве: не менее 2.5% (чтобы избежать хрупкого разрушения при гидроударе).

Термостойкость:

Температура размягчения по Вика (метод B, 50 Н): не ниже +130°C.

Материал не должен «ползти» (проявлять ползучесть) под постоянной нагрузкой при +85°C.

Плотность: Не более 1.2 г/см³. Использование металлов или тяжелых наполнителей (металлический порошок, барит) недопустимо — масса вращающихся частей критична для ресурса подшипников.

Устойчивость к кавитации:

Поверхность лопастей должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять микроударам схлопывающихся кавитационных пузырьков.

Отсутствие гальванической коррозии:

Материал должен быть диэлектриком или химически инертным полимером. Использование металлических композитов или токопроводящих наполнителей (графит, углеволокно в высокой концентрации) нежелательно из-за риска электрохимической пары с алюминиевым корпусом.